Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование территориального органа МЧС России) РД, г. Махачкала, ул.М. Ярагского, 124, А т.8 (722) 67-32-43 ф.8 (722) 63-35-58 E-mail: www.05.mchs.gov.ru |  |  |
| (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) |  |  |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической №9 работы по г. Южно-Сухокумск, Ногайскому и Тарумовскому районам УНД ГУ МЧС России по РД |  |  |
| (наименование органа государственного надзора) |  |  |
| РД, Тарумовский район, с. Кочубей, ПСЧ-30, тел. 8-8722-55-15-61, E-mail: 7ondipr@mail.ru |  |  |
| (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес) |  |  |
| Предписание № | 71/1/1 |  |

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

| МКОУ «СОШ №1 г. Южно-Сухокумск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| во исполнение распоряжения №71 от «17» мая 2021 г. И. о. начальника ОНД и ПР по г. Южно-Сухокумск, Ногайскому и Тарумовскому районам по пожарному надзору Джамалдинова А. М. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», в период с ч. мин. « » 2021 г. по ч. мин. « » 2021г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МКОУ «СОШ №1 г. Южно-Сухокумск» фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): РД, г. Южно-Сухокумск ул. Гагарина 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| проверку проводил(а): инспектор ОНД и ПР №9 по г. Южно-Сухокумск, Ногайскому и Тарумовскому районам по пожарному надзору Вердиханов М. А. |  |
| --- | --- |

| совместно с: | Курбанов Э. М. |
| --- | --- |
|  | (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) |

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № | Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Наименование нормативного акта, требования которого нарушены | Срок устранения | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Обучение мерам пожарной безопасности осуществляемая в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности не пройдена. | п. 3 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об Правила противопожарного режима в Российской Федерации» | 15.11.2021 |  |
| 2. | Руководитель организации не проводил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций объекта защиты. | - п. 13 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 15.11.2021 |  |
| 3. | На дверях чердачных помещений не размещена информация о месте хранения ключей. | - п. 18 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 15.11.2021 |  |
| 4 | У пожарных водоемов, а также по направлению движения к нему, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. | - п.48 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 15.11.2021 |  |
| 5 | - Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения | - (п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 20.09.2020г №1479) | 15.11.2021 |  |
| 6 | - Руководитель организации не обеспечил на объекте защиты наличие знаков «Курение и Пользование открытым огнем запрещено». | п. 11 постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 15.11.2021 |  |
| 7 | - Не обеспечивается своевременная очистка территории объекта защиты от сухой растительности. | - (п. 73 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») | 15.11.2021 |  |
| 8 | - В помещениях здания объекта защиты не обеспечивается наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. | - (п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 20.09.2020г №1479) | 15.11.2021 |  |
| 9 | - Не обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | - (п. 12 постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») | 15.11.2021 |  |
| 10 | - В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. | - (п. 10 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») | 15.11.2021 |  |
| 11 | - Не устроен подъезд с площадкой с твердым покрытием размером не менее 12 на 12 метров к источникам водоснабжения, расположенным на территории объекта защиты. | - (п. 75 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») | 15.11.2021 |  |
| 12 | - Руководитель организации не обеспечил достаточное количество огнетушителей. | - (п. 60 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») | 15.11.2021 |  |

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий (ч. 1 ст. 6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.):

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

| Инспектор ОНД и ПР № 9 по г. Южно-Сухокумск, Ногайскому и Тарумовскому районам по пожарному надзору Вердиханов М. А. |  |
| --- | --- |
| (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) | (подпись) |

«          »                   2021 г.                                                                                             М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

| (подпись) |  | (должность, фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- |

«         »                                2021г.

Телефон доверия: 39-99-99